| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |  | Утверждаю: Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _________________ «____»_____________20___г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 Замена (установка) вязки провода на штыревом изоляторе на опоре ВЛ 0,4 кВ под напряжением |  | Норма времени, чел/час |  |  |  |
|  |  | 2,1 |  |  |  |
| МЕРЫ И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| Техническая документация | Меры безопасности |  | Опасные производственные факторы на рабочем месте: |  |  |  |
| Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда и соц защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903н); Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. №782н); Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Утв. приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н); СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; СО 153-34.20.120-2003 Правила устройства электроустановок; РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования; СО 153-34.20.505-2003 Инструкция по переключениям в электроустановках; СО 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках; Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «РОССЕТИ». Требования к эксплуатации и испытаниям (СТО 34.01-30.1-001-2016); Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве – 1 шт. на каждого работающего; Сборник директивных указаний -2016 ч.1, 2 ПАО «РОССЕТИ» | 1. Работу под напряжением (РПН) выполняет по наряду-допуску специально подготовленный оперативно-ремонтный, ремонтный персонал. 2. Работа производится в условиях достаточной освещенности рабочего места. Запрещается производить работу при: - влажности окружающего воздуха более 85%; - температуре окружающего воздуха ниже -150 С и выше +400С; - скорости ветра более 9,5 м/с; - при осадках; - образовании гололёда на проводах и опоре; - приближении грозы; - выпадении капельной росы на конструкциях ВЛ и оснастке. - при тумане, густом снеге при отсутствии визуальной связи между членами бригады. Изолировать следует: - все части электроустановки, находящиеся под напряжением, к которым может приблизиться работник на расстояние менее 350 мм, а также и другие части электроустановки, к которым возможно прикосновение токоведущими частями, находящимися под напряжением. |  | 1. Поражение электрическим током. 2. Получение травм при использовании инструментов и приспособлений. 3. Падение с высоты Меры: использование средств индивидуальной защиты рук, глаз, открытых частей тела человека. |  |  |  |
| УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ - Работу под напряжением (РПН) организует специально подготовленный административно-технический персонал с оформлением оперативной заявки. - Перед каждым выездом на рабочее место проверить укомплектованность бригады инструментом, перед применением средства защиты необходимо проверить на отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить штамп срока испытаний, - Проверить удостоверения по электробезопасности, укомплектованность аптечкой и комплектами спецодежды для защиты от воздействия электрической дуги для каждого члена бригады. - Работу под напряжением (РПН) организует специально подготовленный административно-технический персонал с оформлением оперативной заявки. - Работу выполнять с применением защиты глаз и лица. - Работу выполнять с применением средств защиты от падения с высоты (страховочная привязь, регулируемый строп ST2000, чехол защитный с ручками для регулируемого стропа, устройство для спуска пострадавшего с опоры) - Перед подъемом на опору проверить состояние опоры и подкоса на прочность и устойчивость с откапыванием на глубину не менее 0,5м. При неустойчивости опоры провести укрепление опоры. - Не допускать нарушения технологии и последовательности производства работ, указанных в данной технологической карте. |  |  |  |  | Мероприятия по пожарной безопасности: 1. Смазочные материалы, краски, растворители после применения закрыть крышкой, переносить в металлической таре. |
|  |  |  |  |  | Экологические требования к производству работ: 1. В случае разлива смазочных материалов, масла, смазок, необходимо убрать место разлива ветошью, ветошь складировать в металлическое ведро. 2. По окончании работ производственные отходы вывести на склад комплектования оборудования |

| ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы |  |  | Состав бригады |  |  |  |  |  |  |  |
| Не требуются |  |  | Мастер по ремонту энергетического оборудования не менее 8 разряда, группа по электробезопасности V - выдающий наряд, ответственный руководитель работ - 1 чел. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей не менее 4 разряда гр. по электробезопасности не менее IV - производитель работ из числа оперативно-ремонтного персонала с правами допускающего (ПР4 - как производитель работ и Д – как допускающий) -1 чел. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей не менее 4 разряда гр. по электробезопасности не менее III - член бригады (ЧБ3) - 1 чел. Всего: 3 чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструмент, приспособления, инвентарь |  |  | Материалы |  |  |  | Защитные средства |  |  |  |
| Транспортный полиспаст ___1 шт. Крюк транспортный изолированный «S» _ 3 шт. Пояс вспомогательный 1 шт. Лебедка 1 шт. Полотно для раскладывания инструментов 1шт. Кувалда 1 шт. Прищепки для фиксации изоляции (малые) 24 шт. Транспортный мешок дл.1,2 м 1 шт. Транспортный мешок дл.0,4 м 2 шт. Ограждение рабочего места 1 компл. Нож монтера 1 шт. Набор изолированного инструмента 1 компл. Насадки изолированные короткие 1 компл. Ключ «Т» для насадок 1 шт. Молоток 1 шт. Лопата штыковая 1 шт. Трамбовка 1 шт. Бачок для воды 1 шт. Мыло туалетное 1 шт. Полотенце личное 3 шт. Аптечка медицинская 1 шт. Переговорное устройство (радиостанция) 1 компл. Пассатижи универсальные 1шт. Клещи электроизмерительные универсальные 1 шт. Раскрепляющее устройство 1 компл. Лазы (когти) монтерские 2 пары Гигрометр___________________________________ 1 шт. Анемометр__________________________________ 1 шт. Прибор для контроля температуры окружающей среды_______________________________________1 шт. Видеорегистратор_____________________________1 шт. |  |  | Изолятор ТФ-20 _1 шт. Колпачок КП-18 _1 шт. Провод для вязки ____________________2 м. . |  |  |  | Минимальный набор СИЗ согласно норм и характеру выполняемой работы, в т.ч. СИЗ персонала с правами допускающего: Костюм, стойкий к воздействию электрической дуги _ 3 комп. Каска термостойкая с защитным экраном _ 3 комп. Перчатки диэлектрические класс 00 _ 3 пары. Боты диэлектрические _2 пары Перчатки кожаные защитные _ _3 пары. Перчатки х/б _3 пары. Наброс на провода ВЛ 1 шт. Изолирующие покрывало 500*400 мм. с липучками 8 шт. Оболочка изолятора изолирующая 8 шт. Защитная изолирующая оболочка проводов «Омега» 12 шт. Изолирующая лента 25 пм х 0,09 мм. 1 шт. Покрывало изолирующее _8 шт. Плакаты безопасности «Работа под напряжением. Повторно не включать!»___________________________________________________2 шт. Регулируемый строп 2 шт. Чехол защитный для стропа 2 шт. Петля анкерная 2 шт. Система эвакуации с высоты 1 шт. Страховочная привязь 2 шт. |  |  |  |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационные мероприятия перед производством работ |  |  | Исполнители |  |  |  | Трудозатраты, чел/мин | Примечания |
| 1 | Получить задание от административно-технического персонала на замену (установку) вязки провода на штыревом изоляторе на опоре ВЛ 0,4 кВ под напряжением |  | ВН5 | ОР5, ПР4 |  |  | 5 |  |
| 2 | В случае если рабочее место было обследовано выдающим наряд заблаговременно: - Получить у выдающего наряд наряд-допуск на производство работ под напряжением. Получить целевой инструктаж от выдающего наряд и оформить получение в наряде - допуске целевого инструктажа лица, от выдающего наряд-допуск производителю работ. Зарегистрировать наряд у диспетчера района ОДГ РЭС (ОДС). В случае если рабочее место не обследовалось: - наряд – допуск оформляется на месте производства работ. Зарегистрировать наряд у диспетчера района ОДГ РЭС (ОДС). Получить целевой инструктаж от выдающего наряд и оформить получение в наряде - допуске целевого инструктажа лица, от выдающего наряд-допуск производителю работ. (выполнение данного действия необходимо осуществить после п. №5) |  | ВН5 | ОР5, ПР4 |  |  | 10 |  |
| 3 | Получить ключи от РУ-0,4кВ КТП (ЗТП, РТП, БКТП) у ответственного за хранение ключей от электроустановок. |  |  | ПР4 |  |  | 3,5 |  |
| 4 | Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие, при необходимости их расконсервировать. Погрузить в автомашину. |  | ОР5 | ПР4 | 1ЧБ3 |  | 20 |  |
| 5 | После прибытия на место провести обследование места выполнения работ. Визуально осмотреть состояние опоры, проводов и арматуры на которой предстоит работать. Произвести осмотр двух смежных опор, проводов и арматуры. Принять решения о возможности безопасного проведения работ. |  | ОР5 | ПР4 | 1ЧБ3 |  | 5 |  |
| Подготовка рабочего места и допуск |  |  | Исполнители |  |  |  | Трудозатраты, чел/мин | Примечания |
| 6 | Сообщить диспетчеру района ОДГ РЭС (ОДС) о необходимости установки запрещающего плаката «Работа под напряжением. Повторно не включать!» в РУ 0,4кВ на привод коммутационного аппарата, который может автоматически разорвать цепь подключенной к нему линии. Запрос разрешения установки плаката «Работа под напряжением. Повторно не включать!» в РУ-0,4кВ КТП (ЗТП, РТП, БКТП) у диспетчера района ОДГ РЭС (ОДС). |  |  | Д4 |  |  | 4 |  |
| 7 | Установить плакат и сообщить дежурному диспетчеру района ОДГ РЭС (ОДС) об установке плаката «Работа под напряжением. Повторно не включать!» в РУ-0,4кВ КТП (ЗТП, РТП, БКТП). |  |  | Д4 |  |  | 1 |  |
| 8 | После установки плаката, «Работа под напряжением. Повторно не включать!», запросить у диспетчера района ОДГ РЭС (ОДС) разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе. |  |  | Д4 |  |  | 1 |  |
| 9 | Оградить рабочее место, установить плакаты безопасности. Разложить средства защиты, такелажные средства, приспособления, инструменты и инвентарь на месте выполнения работы. Проверить исправность и комплектность средств защиты, инструментов и приспособлений. |  |  | Д4 (ПР4) | ЧБ3 |  | 5 |  |
| 10 | Проверить подготовленное рабочее место. |  | ОР5 | Д4 (ПР4) |  |  | 4 |  |
| 11 | Оформить проверку рабочего места в наряд-допуске заполнением графы «Рабочее место подготовлено. Под напряжением остались:» и подтвердить готовность подписями. |  |  | Д4 |  |  | 1 |  |
| 12 | Проведение целевого инструктажа допускающим – ответственному руководителю работ, производителю работ, членам бригады: - Озвучить номер наряда-допуска, состав бригады и содержание работы. - Проверить удостоверения - Проверить самочувствие членов бригады - Зачитать содержание наряд-допуска - Указать границы рабочего места - Проверить наличие спецодежды и касок. - Показать ближайшие токоведущие части, к которым приближаться запрещено, работа на которых не предстоит. - Указать бригаде, что работа производится под напряжением методом в «контакте». - Дать исчерпывающие указания в целях предотвращения поражения электрическим током. - Провести обратный опрос бригады. Оформить проведение целевого инструктаж в наряде-допуске; |  | ОР5 | Д4 (ПР4) | 1ЧБ3 |  | 7 |  |
| 13 | Целевой инструктаж ответственного руководителя работ- производителю работ, членам бригады: - Проверить самочувствия бригады - Зачитать содержание наряд-допуска. - Указать границу рабочего места - Показать ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних присоединений, к которым приближаться запрещено независимо от того, находятся они под напряжением или нет. - Дать четкие указания по технологии безопасного наложения изоляции, безопасного выполнения работы на высоте, возможность безопасного выполнения работы методом «в контакте». - Провести опрос бригады. - Оформить проведение целевого инструктаж в наряде-допуске; |  | ОР5 | ПР4 | 1ЧБ3 |  | 7 |  |
| 14 | Целевой инструктаж производителя работ- членам бригады: - Указать границу рабочего места - Показать ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних присоединений, к которым приближаться запрещено независимо от того, находятся они под напряжением или нет. - Дать указания о соблюдении мер безопасности по наложению и снятию изоляции. - Дать расширенные указания по технологии безопасного проведения работ, использованию инструмента и приспособлений, сохранности на рабочем месте: ограждений, плакатов безопасности - Провести опрос бригады. - Оформить проведение целевого инструктаж в наряде-допуске; |  | ОР5 | Д,ПР4 |  |  | 7 |  |
| 15 | Зарегистрировать ежедневный допуск в таблице наряда-допуска «Ежедневный допуск к работе и ее окончание» |  |  | Д4 (ПР4) |  |  | 1 |  |
| 16 | Сообщить диспетчеру района ОДГ РЭС (ОДС) о подготовке рабочего места и допуске к работам. |  |  | Д4 (ПР4) |  |  | 1 |  |
| Технология производства работ |  |  | Исполнители |  |  |  | Трудозатраты, чел/мин | Примечания |
| 17 | - Проверить опору на которую предстоит подъем на целостность и устойчивость (железобетонная опора: растрескивание бетона выше нормы, загнивание арматуры, погиб стойки. Деревянные опоры: загнивание древесины, у деревянных опор с железобетонной приставкой необходимо дополнительно проверить бандажи) с откапыванием опоры на глубину не менее 0,5 метра. После проверки закопать, утрамбовать. Установить раскрепляющее устройство (при необходимости). - Дополнительно помимо основных средств защиты надеть диэлектрические перчатки класса 00 и защитные кожаные перчатки. - Предварительно проверив надежность лаз(когтей), страховочной привязи, члену бригады произвести подъем на опору ВЛ. (Для сокращения времени на установку изоляции на рабочем месте производителю работ разрешается подниматься на опору вместе с членом бригады. При этом член бригады должен действовать только по командам производителя работ, а сам производитель работ обязан сообщать о всех своих действиях члену бригады.) |  |  | ПР4 | 1ЧБ3 |  | 7 |  |
| 18 | - Закрепить на теле опоры вспомогательный пояс и блок транспортного полиспаста на расстоянии не ближе 350 мм до токоведущих частей. - С помощью транспортного полиспаста поднять снаряжение для изолирования проводов ВЛ. |  | ОР5 | ПР4 | 1ЧБ3 |  | 3 |  |
| 19 | - Установить и зафиксировать изолирующие покрытия на токоведущие части, начиная с ближайших. При установке изолирующих покрытий запрещается приближение к токоведущим частям не защищенными частями тела на расстояние менее 350 мм. |  | ОР5 | ПР4 | 1ЧБ3 |  | 15 |  |
| 20 | - Установить изолирующие покрытия на заземленные металлоконструкции, к которым возможно прикосновение неизолированных токоведущих частей и зафиксировать их. |  | ОР5 | ПР4 | 1ЧБ3 |  | 7 |  |
| 21 | - Снять изолирующее покрытие с дефектного штыревого изолятора, - Освободить от изолирования участок провода с вязкой провода к дефектному изолятору, зафиксировать изолирующее покрытие, - Демонтировать вязку с дефектного изолятора. -Установить изоляцию на освободившийся магистральный провод. - Опустить провод с изолятора на траверсу или крюк и зафиксировать его. |  | ОР5 | ПР4 | 1ЧБ3 |  | 8 |  |
| 22 | - Подготовить провод для вязки. - освободить магистральный провод и снять с него изолирующее покрытие. - Выполнить подмотку на провод, закрепить провод на изоляторе с помощью вязки. - Установить изолирующее покрытие. |  | ОР5 | ПР4 | 1ЧБ3 |  | 6 |  |
| 23 | Снять защитную изоляцию с металлических частей, проводов и изоляторов ВЛ начиная с дальнего провода. С помощью транспортного полиспаста опустить с опоры инструменты, приспособления и средства защиты, спуститься с опоры. Оформить в наряде-допуске окончание работы. |  | ОР5 | ПР4 | 1ЧБ3 |  | 8 |  |
| Организационные мероприятия по завершению работ |  |  | Исполнители |  |  |  | Трудозатраты, чел/мин | Примечания |
| 24 | Убрать рабочее место. Снять установленное бригадой временное ограждения, переносные плакаты безопасности, средств защиты, инструментов, приспособлений и уложить в места их хранения при транспортировке. |  |  | ПР4 | 1ЧБ3 |  | 10 |  |
| 25 | Демонтаж раскрепляющего устройства (если установлено). |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Удалить бригаду с рабочего места. |  |  | ПР4 | 1ЧБ3 |  | 2 |  |
| 27 | Запрос разрешения на снятие плаката «Работа под напряжением повторно не включать» у диспетчера района ОДГ РЭС (ОДС) и снятие плаката. (оформить в оперативном журнале) |  |  | ПР4 | 1ЧБ3 |  | 2 |  |
| 28 | Закрыть наряд-допуск и сообщить диспетчеру района ОДГ РЭС (ОДС) о полном окончании работ. (оформить в бланке наряда-допуска; в оперативном журнале) |  |  | ПР4 |  |  | 1 |  |

| Технологические указания |  | Приемо-сдаточные испытания |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контролируемые параметры | Норма | Характеристика | Норма |
|  | - | - |  |

Разработано: ______________________				____________________	 «____»_____________20___г. ____________________

Должность						подпись				дата			       Ф.И.О.

Согласовано: ______________________				____________________	 «____»_____________20___г. ____________________

Должность						подпись				дата			        Ф.И.О.