| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _________________ «____»_____________20___г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ № 8 Обрезка ДКР на ВЛ-0,38 кВ с применением ножовки на изолированной штанге с земли |  |  |  |  |  | Норма времени, чел/час |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |
| МЕРЫ И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая документация |  |  | Меры безопасности |  |  |  |  | Опасные производственные факторы на рабочем месте: |  |
| Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда и соц защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903н); Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. №782н); Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Утв. приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н); СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; СО 153-34.20.120-2003 Правила устройства электроустановок; РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования; СО 153-34.20.505-2003 Инструкция по переключениям в электроустановках; СО 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках; Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «РОССЕТИ». Требования к эксплуатации и испытаниям (СТО 34.01-30.1-001-2016); Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве – 1 шт. на каждого работающего; Сборник директивных указаний -2016 ч.1, 2 ПАО «РОССЕТИ» |  |  | 1. Работу под напряжением (ПРН) выполняет по наряду-допуску специально подготовленный оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал. 2. Работа производится в условиях достаточной освещенности рабочего места. Запрещается производить работу при: - влажности окружающего воздуха более 85%; - температуре окружающего воздуха ниже -150 С и выше +400С; - скорости ветра более 9,5 м/с; - при осадках; - образовании гололёда на проводах и опоре; - приближении грозы; - выпадении капельной росы на конструкциях ВЛ и оснастке. - при тумане, густом снеге при отсутствии визуальной связи между членами бригады 3. Изолировать следует все части электроустановки, находящиеся под напряжением, к которым может приблизиться работник на расстояние менее 350 мм, а также и другие части электроустановки, к которым возможно прикосновение токоведущими частями, находящимися под напряжением. |  |  |  |  | 1. Поражение электрическим током. 2. Получение травм при использовании инструментов и приспособлений. 3. Падение с высоты 4.Работа с применением подъемных сооружений |  |
| УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ - Работу под напряжением (ПРН) организует персонал, прошедший обучение технологии производства работ под напряжением до 1000 В. - Перед выездом на рабочее место выполнить мероприятия «3 До». - Не допускать нарушения технологии и последовательности производства работ, указанных в данной технологической карте. - Работу выполнять с применением электрозащитных средств, защиты глаз и лица. |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по пожарной безопасности: - Не курить в пределах рабочего места. - Смазочные, лакокрасочные материалы хранить в таре с плотно закрытыми крышками. Экологические требования к производству работ: 1. В случае разлива смазочных материалов, масла, смазок, необходимо убрать место разлива ветошью, ветошь складировать в металлическую емкость. 2. По окончании работ производственные отходы вывезти в специально- предназначенное место для их временного хранения и дальнейшей утилизации. |  |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизмы |  | Состав бригады |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Мастер, V гр. по электробезопасности - выдающий наряд, ответственный руководитель работ, (ОР5) - 1 чел. 2. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, IV гр. по электробезопасности – допускающий (Д4) -1 чел. 3. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, IV гр. по электробезопасности - производитель работ, (ПР4) - 1 чел. 4. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, не менее III гр. по электробезопасности – член бригады (ЧБ3)- 1 чел. Допускается проведение работ бригадой, состоящей из 3 человек, при условии совмещения производителем работ обязанностей допускающего. |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструмент, приспособления, инвентарь |  | Материалы |  |  | Защитные средства |  |  |  |  |
| Ограждение рабочего места Переговорное устройство Пила, закругленная типа POZ Штанга, универсальная изолирующая типа H010 Кувалда Бачок для воды Мыло Полотенце личное Аптечка медицинская | – 1 шт. – 1 шт. – 1 шт. – 1 шт. – 1 шт. – 1 шт. – 1 шт. – 3 шт. – 1 шт. | Не требуются |  |  | Минимальный набор СИЗ согласно норм и характеру выполняемой работы: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Костюм, стойкий к воздействию электрической дуги Каска термостойкая с защитным экраном Перчатки диэлектрические класс 00 Боты диэлектрические Перчатки кожаные защитные Перчатки х/б |  |  |  | – на каждого работающего – на каждого работающего – 3 пары – 2 пары – 3 пары – 3 пары |

| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия перед производством работ |  | Исполнители |  |  | Трудозатраты, чел/мин | Примечания |
| 1 | Получить задание на производство работ. | ВН5 | ПР4 |  | 5 |  |
| 2 | Оформить наряд- допуск. Проведение целевого инструктажа выдающим наряд ответственному руководителю работ. | ВН5 | ОР5 |  | 10 |  |
| 3 | Выполнить мероприятия «3 До». | ОР5 | Д4 ПР4 | ЧБ3 | 30 |  |
| Подготовка рабочего места и допуск |  | Исполнители |  |  | Трудозатраты, чел/мин | Примечания |
| 5 | Запросить у диспетчера ОДГ разрешение на подготовку рабочего места и на допуск. |  | Д4 |  | 3 |  |
| 6 | Оградить рабочее место, установить плакаты безопасности. |  | Д4 |  | 5 |  |
| 7 | Проверить подготовленное рабочее место. | ОР5 | Д4 ПР4 |  | 5 |  |
| 8 | Оформить проверку рабочего места в наряде-допуске заполнением графы «Рабочее место подготовлено. Под напряжением остались:» и подтвердить готовность подписями. | ОР5 | Д4 ПР4 |  | 1 |  |
| 9 | Проведение целевого инструктажа допускающим – ответственному руководителю работ, производителю работ, членам бригады. | ОР5 | Д4 ПР4 | ЧБ3 | 10 |  |
| 10 | Зарегистрировать ежедневный допуск в таблице наряда-допуска «Ежедневный допуск к работе и ее окончание», оперативном журнале, журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. |  | Д4 |  | 5 |  |
| 11 | Целевой инструктаж ответственного руководителя работ- производителю работ, членам бригады. Целевой инструктаж производителя работ- членам бригады. | ОР5 | ПР4 | ЧБ3 | 20 |  |
| 12 | Сообщить диспетчеру ОДГ о подготовке рабочего места и допуске к работам. |  | Д4 |  | 1 |  |
| 13 | Разложить приспособления, инструменты и инвентарь на месте выполнения работы. Проверить исправность и комплектность средств защиты, инструментов и приспособлений. | ОР5 | ПР4 | ЧБ3 | 5 |  |
| 19 | После проверки на пригодность к применению надеть перчатки х/б, диэлектрические перчатки класса 00 и защитные кожаные перчатки. | ОР5 | ПР4 | ЧБ3 | 3 |  |
| Технология производства работ |  | Исполнители |  |  | Трудозатраты, чел/мин | Примечание |
| 22 | Пилу закрепить к шлицевой головке штанге универсальной изолирующей | ОР5 | ПР4 | ЧБ3 | 2 |  |
| 23 | Произвести опилку ДКР Убрать опиленные ветки деревьев | ОР5 | ПР4 | ЧБ3 | 30 |  |
| Организационные мероприятия по завершению работ |  | Исполнители |  |  | Трудозатраты, чел/мин | Примечания |
| 27 | Очистка изоляционных покрытий, средств защиты, инструментов, приспособлений и укладка в места их хранения при транспортировке. | ОР5 | ПР4 | ЧБ3 | 10 |  |
| 28 | Удалить бригаду с рабочего места. | ОР5 | ПР4 |  |  |  |
| 29 | Оформить в наряде-допуске окончание работы |  | ПР4 |  |  |  |
| 30 | Осмотреть рабочее место |  | ПР4 |  |  |  |
| 31 | Оформить полное окончание работ по наряду-допуску. |  | ПР4 |  | 1 |  |
| 32 | Проверить рабочее место, оформить полное окончание работ по наряду-допуску. | ОР5 |  |  | 5 |  |
| 33 | Снять установленное временное ограждения, переносные плакаты безопасности без приближения к находящимся под напряжением токоведущим частям электроустановки на расстояние менее указанного в таблице 1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок |  | Д4 |  | 5 |  |
| 34 | Сообщить диспетчеру ОДГ о полном окончании работ. (оформить в бланке наряда-допуска; в оперативном журнале, журнале учета работ по нарядам и распоряжениям). |  | Д4 |  | 5 |  |

Разработано: ______________________				____________________	 «____»_____________20___г. ____________________

Должность						подпись				дата			       Ф.И.О.

Согласовано: ______________________				____________________	 «____»_____________20___г. ____________________

Должность						подпись				дата			        Ф.И.О.