| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена опорного изолятора в РУ 0.4 кВ под напряжением. |  |  |  |  |  | Согласовано ______________________ ______________________ |  |  |
| МЕРЫ И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая документация |  |  | Меры безопасности |  |  | Опасные производственные факторы на рабочем месте |  |  |
| Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда и соц защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903н); Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Утв. приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н); Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «РОССЕТИ». Требования к эксплуатации и испытаниям (СТО 34.01-30.1-001-2016); Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве – 1 шт. на каждого работающего. |  |  | 1. Работы под напряжением(РПН) выполняются по наряду-допуску, специально подготовленный оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал. 2. Работа производится в условиях достаточной освещенности рабочего места. Запрещается производить работу при: - влажности окружающего воздуха более 85%; - температуре окружающего воздуха ниже -150 С и выше +400С; - скорости ветра более 9,5 м/с; - при осадках; |  |  | 1.Получение травм при использовании инструментов и приспособлений. Меры: использование средств индивидуальной защиты рук, глаз, открытых частей тела человека. |  |  |
| УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  |  | Мероприятия по пожарной безопасности: 1. Запрещается курение на территории Учебного полигона. 2. Первичное средство пожаротушения - огнетушитель. |  |  |
| - Работу под напряжением (РПН) организует специально подготовленный преподаватель Учебного центра. - Работу выполнять с применением защиты глаз и лица. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Экологические требования: 1. По окончании работ производственные отходы в предназначенную для отходов тару. |  |  |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизмы |  |  | Состав бригады |  |  |  |  |  |
| Не требуются |  |  | Мастер РЭС (СМУ,) Vгр. по электробезопасности с правами выдающего наряд, ответственный руководитель работ (ОР5) - 1чел. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (производитель работ (Пр4), допускающий(Д4)) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (член бригады (Чб3)) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего человек: не менее 3-х |  |  |  |  |  |
| Инструмент, приспособления, инвентарь |  |  | Материалы |  |  | Защитные средства |  |  |
| Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| Полотно для раскладывания инструментов | 1 | шт | Опорный изолятор 0.4 кВ SM-35 | 1 | шт | Костюм, стойкий к воздействию электрической | 2 | комп. |
| Прищепки для фиксации изоляции | 24 | шт |  |  |  | Каска термостойкая с защитным экраном | 2 | комп. |
| Ограждение рабочего места | 1 | комп. |  |  |  | Перчатки диэлектрические класс 00 | 2 | комп. |
| Нож монтера | 1 | шт |  |  |  | Страховочная привязь | 2 | шт |
| Набор изолированного инструмента | 1 | комп. |  |  |  | Перчатки кожаные защитные | 2 | пары |
| Аптечка медицинская | 1 | шт |  |  |  | Перчатки х/б | 2 | пары |
| Гигрометр | 1 | шт |  |  |  | Изоляционная лента 25 пм х 0,09 мм | 1 | шт |
| Анемометр | 1 | шт |  |  |  | Покрывало изоляционное | 8 | шт |
| Ветошь | 0,5 | кг |  |  |  | Плакаты безопасности переносные "Внимание! Работа под напряжением" | 4 | шт. |
| Колпачок изолирующий | 8 | шт |  |  |  | Плакаты безопасности «Работа под напряжением. Повторно не включать!" | 2 | шт |
| Шунт переносной 3-х фазный | 1 | шт |  |  |  |  |  |  |
| Пирометр | 1 | шт |  |  |  |  |  |  |
| Магнитный держатель | 10 | шт |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Организационные мероприятия перед производством работ | Исполнители |  |  | Примечание |
| 1 | Получить задание от преподавателя УЦ на замену опорного изолятора в РУ 0.4 кВ КТП №1 10/0.4 кВ | преподаватель |  |  |  |
| 2 | На бумажном носителе выдается наряд-допуск. | Выдающий наряд | ПР4 |  |  |
| 3 | Подготовить приспособления, инструмент, средства защиты, проверить их исправность. Получить комплектующие. | преподаватель | ПР4 | ЧБ3 |  |
| 4 | Провести обследование места выполнения работ. С помощью пирометра проверить отсутствие/наличие нагрева токоведущих частей и контактных соединений РУ 0.4 кВ. При наличии нагрева работы приостановить до устранения выявленных дефектов. Принять решения о возможности безопасного проведения работ. | ОР5 | ПР4 | ЧБ3 |  |
|  | Подготовка рабочего места и допуск | Исполнители |  |  |  |
| 5 | Запросить у преподавателя УЦ разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе. |  | Д4 |  |  |
| 6 | Оградить рабочее место, установить плакаты безопасности. Разложить средства защиты, такелажные средства, приспособления, инструменты и инвентарь на месте выполнения работы. Проверить исправность и комплектность средств защиты, инструментов и приспособлений. | ОР5 | Д4 | ЧБ3 |  |
| 7 | Проверить подготовленное рабочее место. | ОР5 | Д4 |  |  |
| 8 | Оформить проверку рабочего места в наряд-допуске заполнением графы «Рабочее место подготовлено. Под напряжением остались» и подтвердить готовность подписями. | ОР5 | Д4 |  |  |
| 9 | Провести целевые инструктажи в соответствии с требованиями ПОТ ЭЭ и оформить их в соответствующих таблицах наряда-допуска | ОР5 | Д4 (ПР4) |  |  |
| 10 | Зарегистрировать ежедневный допуск в таблице наряда-допуска «Ежедневный допуск к работе и ее окончание» |  | Д4 (ПР4) |  |  |
| 11 | Сообщить преподавателю УЦ о подготовке рабочего места и допуске к работам. |  | Д4 (ПР4) |  |  |
|  | Технология производства работ | Исполнители |  |  |  |
| 12 | Надеть перчатки х/б, диэлектрические перчатки, краги. | ОР5 | Д4 | ЧБ3 |  |
| 13 | - Установить изолирующие покрытия на заземленные металлоконструкции, к которым возможно прикосновение неизолированных токоведущих частей и зафиксировать их с помощью магнитных держателей и прищепок. | ОР5 | Д4 | ЧБ3 |  |
| 14 | Установить и зафиксировать изолирующие покрытия (накладки) на токоведущие части, начиная с ближайших. При установке изолирующих покрытий запрещается приближение к токоведущим частям не защищенными частями тела на расстояние менее 150 мм. | ОР5 | Д4 | ЧБ3 |  |
| 15 | -Снять изолирующее покрытие с шины 0,4кВ в месте крепления дефектного изолятора; | ОР5 | Д4 | ЧБ3 |  |
| 16 | -При помощи изолированного инструмента демонтировать дефектный изолятор; -Проверить с помощью мегаомметра качество изоляции вновь монтируемого опорного изолятора; -Установить опорный изолятор в место демонтированного; - Восстановить изолирующее покрытие на шину 0,4кВ в месте установленного изолятора. | ОР5 | ПР4 | ЧБ3 |  |
| 17 | Снять изолирующие покрытия (накладки) с токоведущих частей, заземленных металлоконструкций начиная с дальних. При демонтаже изолирующих покрытий запрещается приближение к токоведущих частям не защищенными частями тела на расстояние менее 150 мм. | ОР5 | ПР4 | ЧБ3 |  |
|  | Организационные мероприятия по завершению работ | Исполнители |  |  |  |
| 18 | Убрать рабочее место. |  | ПР4 | ЧБ3 |  |
| 19 | Очистить все изоляционные покрытия, средств защиты, инструменты, приспособления и уложить в места их хранения при транспортировке. |  | ПР4 | ЧБ3 |  |
| 20 | Снять установленное бригадой временное ограждения, переносные плакаты безопасности и уложить в места их хранения при транспортировке. |  | ПР4 | ЧБ3 |  |
| 21 | Производитель работ оформляет в наряде полное окончание работ своей подписью. |  | ПР4 | ЧБ3 |  |
| 22 | Удалить бригаду с рабочего места. Оформить в наряде-допуске окончание работы. | ОР5 | ПР4 |  |  |
| 23 | Сообщить преподавателю о выполнении задания | ОР5 | ПР4 |  |  |